KFXⅢA型可控硅多功能消谐装置使用手册

—、概述： 
    我公司生产的KFXIIIA型可控硅多功能消谐装置，是抑制铁磁谐振过电压，保护电压互感器免遭损坏，数码显示全自动保护装置。 
二、性能及特点： 
    2.1装置采用并串联谐振电路组成。 
    2.2用电容电感选频电路辨识分频谐振，通过触发可控硅执行元件瞬间导通消除谐振。 
    2.3设有谐振消除记数电路，实时记录装置在电网运行中消除的谐振次数，在掉电时数据不丢失，并设有手动清零按钮。 
    2.4本装置设有消谐告警信号输出常开、常闭接点，可接告警及其他记录装置。 
    2.5对开口三角端分频谐振（17Hz\25Hz分频谐振）可有效消除。 
    2.6装置迅速判别过电压、单相接地故障。 
    2.7消谐元件为大功率无触点元件。 
    2.8出线连接采用大电流端子，接线简单，安装维护方便。 
    2.9硬件设计芯片使用进口元件，抗干扰能力强。 
三、技术参数 
    3.1工作电源为交流220V或交流100V两种。（在定货选型时说明） 
    3.2装置功耗及重量，功耗2W、重量2 Kg。 
    3.3使用电压等级：3-10KV。 
    3.4安装台数：分段母线每段安装一台。 
    3.5谐振频率：1/3分频（17Hz），1/2分频（25Hz）。 
    3.6继电器接点容量DC30V/5A,AC250V/7A.
    3.7启动时间小于等于四个谐振波周期。 
    3.8装置启动电压大于等于30V。
    3.9连续阻尼时间KFXⅢA-10型为半个谐振波周期。 
    3.10绝缘耐压：交流输入回路对外壳承受工频电压2KV一分钟试验。环境温度零下20摄氏度到零上50摄氏度，相对湿度：小于等于90%RH。
四、显示及操作：
    装置通电后运行灯亮，数码显示，按检验扭可调整数字，发生谐振数码记录。按复位按扭可清零、同时常开点闭合报警动作，消除谐振报警自动断开。 
五、安装与接线：
    安装引线电阻应控制在0.5欧姆以下，户外安装应加装防雨设施。
    5.1 外形尺寸图（图一）

5.2 安装开孔图（图二）：开孔尺寸：宽103.5mm×高160mm 眼距宽126.4mm，高101.6mm

5.3 面板布置（图三）

5.4 后排端子接线（图四）

说明：（1）工作电源出厂为AC220V，需100V电源定合同时确定。 
         （2）开口三角不分极性。保险丝为1—2A
         （3）如安装壳体未有效接地，请连接屏蔽地。