多功能消谐/抑振装置说明书

铁岭市旭日智能科技有限公司

目    录

一、概述                             2

二、功能及主要特点                   3

三、显示及操作                       4

1 、开机显示………………………………………4

2、故障显示……………………………………… 5

3、查询及设置…………………………………… 5

四、安装接线                        8

五、现场调试                        10

六、装置规格                        10

附录A：常见问题及解决方法           11

附录B：消谐抑振装置通讯报文         12

一 、概述

KFX-LX系列消谐/抑振装置是我们公司KFXⅢA及KFXⅢWB型消谐装置的换代产品。它是在国内电力专家倡导下生产销售的最新产品，装置基本原理见图1。

该装置不仅能有效保护电压互感器本体免遭铁磁谐振过电压的危害，同时还能有效保护电压互感器高压熔丝免遭低频振荡过电流的损坏。

图1  硬件原理框图

二、主要特点及功能

- 主要技术指标

  - 工作电源为交流220V或直流220V，如有其他特殊需求请订货时标明。

  - 装置尺寸：144*161.5*200 mm

  - 绝缘耐压：交流输入回路对壳体承受工频电压2kV一分钟试验。

  - 安装台数：每段母线安装一台。

  - 启动特性：

基频谐振：2个谐振周期，约40ms。

分频谐振：2个谐振周期，约80ms。

低频振荡：<12ms。

  - 阻尼持续时间：

10kV   基频谐振：半个谐振波周期，约10ms。

分频谐振：1个谐振波周期，约40ms。

35kV-66kV  根据网络具体参数出厂前设定。

  - 环境温度：-20~50℃，环境湿度不大于90%RH。

  - 整机功耗：不大于4W。

- 主要特点

  - 适用于3~66kV以下各种电压等级（当用于35~66kV时，订货单中要注明）。

  - 有自检功能，无需整定和现场调试。

  - 有完善的自保护功能，无需运行维护。

  - 独有的抑制超低频振荡过电流功能，能可靠地保护电压互感器高压侧熔丝。

  - 有多次重复消谐功能，以应对间歇性电弧接地引发的多次谐振过电压或低频振荡过电流。

  - 有良好的抗干扰性能，以抵御电网操作过电压及大气过电压的影响。

  - 采用128*64点阵液晶屏，清晰显示装置运行动态与故障信息。

  - 具有自动识别单相接地故障的功能。

  - 具有故障信息记录功能，并可方便调出查看。

  - 具有通讯功能,可以实现故障信息远传及共享。(该功能仅Ⅱ型装置具备)

三、显示及操作

3.1 开机显示

图3  面板布置图

装置开机后，液晶屏幕进入主界面。显示日历时钟和状态，见图3.1。

图3.1 开机显示图

液晶下方共有6个LED指示灯，从左至右，分别表示如下：

- 电源灯：接通电源后常亮，如果不亮请及时检查。

- 工作灯：正常时闪烁，进入查询或设置时不闪。

- 动作灯：当装置动作时此灯闪一下。

- 工频灯：当有工频谐振发生时，此灯亮。按下按键后灭。

- 分频灯：当有分频谐振发生时，此灯亮。按下按键后灭。

- 接地灯：当有接地故障发生时，此灯亮。按下按键后灭。

3.2  故障信息显示

发生故障时，装置液晶屏会显示当前的故障类型及动作情况见图3.2，最上一行显示仍是当前系统时间，中间主体部分显示的就是故障信息，其可能显示的故障信息有：

- 工频谐振已消除

- 工频谐振未消除

- 分频谐振已消除

- 分频谐振未消除

- 接地故障

最下行的STA：后面显示的是故障发生起始时间。

3.3查询及设置

装置在显示主界面时，按下“确认”键，进入“查询及设置菜单”，见图3.3

按“上”、“下”键选择。按下“确定”键，进入指定操作。按“左”退出，回到主界面。

出现此界面后，如果30 秒内没按任何键，自动返回主界面显示。（以下界面操作雷同，不再赘述。）

图3.3 操作菜单

3.3.1查阅记录

进入“查阅记录”界面后显示如下。

图3.3.1

按“上”、“下”键选择相应内容，按“确认”进入。

3.3.1.a谐振记录

查询谐振记录时显示如图3.3.1.a,

图3.3.1.a

按“上”、“下”键浏览数据库中的记录，

按“左”键退回上级菜单。界面中STA表示起始时间

故障信息有：：1；工频谐振已消除

2：工频谐振未消除

3：分频谐振已消除

4：分频谐振未消除

3.3.1.b查阅接地记录 ，界面如图3.3.1.b,操作同上，其中 UK后是接地时的系统开口三角电压

图3.3.1.b

3.3.2校对时钟

进入“校对时钟”操作时显示如下。

图3.3.2

按“上”、“下”键选择，按“确认”键进入，按“左”退出。

使用“左”、“右”键可使年、月、日、时、分、秒、“确认”、“取消”等依次反白显示，数字为反白状态时，用“上”、“下”键可使数字增加或减小。当“确认”为反白时，按下“确认”键所设时钟被存入，返回主界面。当“取消”为反白时按下“确认”键，时钟修改无效， 返回主界面。

3.3.4.a清除记录

显示如下

图3.3.4.a

当反白项在“确认”时，按“确认”键，清除记录并退出。

当反白项在“取消”时，按“确认”键，不清除记录退出。

四、安装接线

  - 外形尺寸图（图4.1）。

图4.1 装置外形尺寸     标注尺寸单位: 毫米

  - 安装开孔图（图4.2）：开孔尺寸宽103.5mm×高160mm，眼距宽126.4mm、高101.6mm

图4.2开孔尺寸图

  - 后排端子接线（图四）。此图为Ⅱ型装置图，Ⅰ型无通讯端子。

说明：

- 电源接线端不分正负极。

- 开口三角电压端无需考虑极性。

- 如安装壳体未有效接地，请连接屏蔽地。

- 关于选型

如用户需要外加通讯功能，可选用KFX-LXⅡ型。

五、现场调试

安装后用户无需调试，只要接线无误且装置通电（电源开关在后面板上）后“工作”指示灯在闪烁，液晶屏上正常显示，安装即告结束。

如选用Ⅱ型装置，需要连接远动通讯功能的，请将通讯速率设定为2400BPS后再进行调试，具体通讯协议及指令请见附录b。

安装后，如有条件可做现场试验，以便直接检验装置的各项功能。

六、装置规格

6.1 尺寸：144*161.5*200 mm (宽×高×深)

6.2 重量：1.5 kg

6.3 电源：交流165~265V，直流180~260V

6.4 信息显示：采用128×64点阵液晶显示器，显示日历时钟、检测数据和汉字提示。

6.5 记录能力：每次故障自动记录在装置中，并能长期保存，装置断电数据不会丢失。

最大记录数：

谐振记录    96 条

接地记录    96 条

*每日晚12点装置将自动复位一次,复位时间约1s。

附录A：常见问题及解决方法

| 序 号 | 现 象 | 原 因 | 排 除 措 施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指示灯不亮 | 电源接触不良 电源熔丝熔断。 其他故障 | 检查电源侧是否有电压 更换熔丝（2A） 通知厂家处理 |
| 2 | 上电后工作灯不闪烁，或其他灯无规则点亮 | 程序故障 元件故障 | 通知厂家处理 |

地 址：辽宁铁岭银州区惠工花园1栋
电 话：024-74843448 024-74890227 
传 真：024-74843448 
http：//www.xrzn.com 
E-mail：xrzngs@xrzn.com

# Text boxes

图3.2 故障信息显示